## Calculadora de sección
Paso 1 |  |  | Paso 2 |  |  | Paso 3
Datos
Largo del conductor [m] | 30 |  | Potencia de la carga [W] | 84841 |  | Sección del cable Sintenax Valio [mm] |  | 70 | 95 | 120 | 150 | En caso de error: Colocar las secciones a mano, suele pasar si el resultado es 1.5
Factor de potencia de la carga (cos( phi )) | 0.8 |  | Corriente para la carga [A] | 161.1282 |  | Resistencia eléctrica [ohm/km] |  | 0.321 | 0.232 | 0.184 | 0.15
Unidad de la potencia de la carga | W |  |  |  |  | Reactancia eléctrica en 50 Hz [ohm/km] |  | 0.0736 | 0.0733 | 0.0729 | 0.072
Valor de la potencia de la carga | 84841 |  | Factores de corrección de la corriente |  |  | Impedancia en 50 Hz [ohm/km] |  | 0.30096 | 0.22958 | 0.19094 | 0.1632
Forma de la tensión de alimentación | Trifásica con neutro |  | K por la temperatura ambiente | 0.94868
Modo de transporte | Cables directamente enterrados |  | K por la resistividad del terreno | 0.85 |  | Caída de tensión [V] |  | 1.4548 | 1.1098 | 0.92297 | 0.78888
|  |  | K por la temperatura del terreno | 0.97 |  | Caída porcentual [%] |  | 0.38284 | 0.29204 | 0.24289 | 0.2076
|  |  | K por el agrupamiento | 1
Número de circuitos | 1 |  | K por la profundidad del terreno | 1
|  |  | K total | 0.78219 |  | Paso 4
Distancia entre cables o grupos (a) | 1 |  | Corriente calculada | 205.9964 |  | Corriente de cortocircuito del cable [A] |  | 9974.0741 | 13400 | 16825.9259 | 21300
[6 empty] | Corriente de cortocircuito del circuito [A] |  | 385.6409
Material del revestimiento | Tipo XLPE / EPR (termoestable)
Temperatura ambiente [°C] | 45 |  |  |  |  | Impedancia del tranformador |  | 0.017328
Temperatura del terreno [°C] | 30 |  |  |  |  | Resistencia del transformador |  | 0.005776
Resistividad térmica del terreno [K.m/W] | 1.5 |  |  |  |  | Reactancia del transformador |  | 0.016337
Profundidad del terreno [m] | 0.25 – 0.7
Uk Impedancia del transformador | 3
Ur Resistencia del transformador | 1
Potencia del transformador [KVA] | 250
Tiempo de cortocircuito [S] | 1
Conductores | Sección del cable Sintenax Valio [mm] | Resistencia [ohm/km] | Reactancia [ohm/km] | Corriente de cortocircuito [A] | Caída de tensión por conductor [V] |  | Largo del conductor [km] | Resistencia total contando el transformador [ohm]
Cable C11 | 10 | 2.29 | 0.086 | 1414.1 | 1.6006 |  | 0.03
Cable C12 | 6 | 3.95 | 0.09 | 848.46 | 2.2759 |  | 0.02 | 0.65458
Cable C13 | 35 | 0.66 | 0.08 | 4944.44 | 2.0113 |  | 0.05
Cable C21 | 10 | 2.29 | 0.17 | 1414.1 | 2.0155 |  | 0.03 | Reactancia total contando el transformador [ohm]
Cable C22 | 6 | 3.95 | 0.18 | 848.46 | 2.2547 |  | 0.02
Cable C23 | 10 | 2.29 | 0.17 | 1414.1 | 2.6874 |  | 0.04 | 0.050717
Cable C24 | 4 | 5.92 | 0.1 | 565.64 | 0.9148 |  | 0.02
Cable C1 | 95 | 0.23 | 0.07 | 13400 | 1.1944 |  | 0.04
Cable C2 | 10 | 2.29 | 0.09 | 1414.1 | 1.9938 |  | 0.04
Cable C | 70 | 0.32 | 0.07 | 9974.07 | 1.4548 |  | 0.03
Impedancia total [ohm] | 0.65654 |  | Caída de tensión total [V] | 18.4032
Corriente de cortocircuito del circuito [A] | 351.7544 |  | Caída porcentual total [%] | 4.8429

## Datos de los cables
Cable Sintenax Valio VV-K / VV-R con conductores de cobre
UNIPOLAR
Sección nominal [mm²] | Diámetro del conductor [mm] | Espesor nominal de aislación [mm] | Espesor nominal de envoltura [mm] | Diámetro exterior aprox. [mm] | Masa aprox. [Kg/Km] | Resistencia eléctrica máx. a 70°C y 50 Hz. [ohm/km] | Reactancia a 50 Hz. [ohm/km]
1.5
2.5
4 | 2.5 | 1 | 1.4 | 7.6 | 91 | 5.92 | 0.189
6 | 3 | 1 | 1.4 | 8.1 | 114 | 3.95 | 0.18
10 | 3.9 | 1 | 1.4 | 9.1 | 160 | 2.29 | 0.17
16 | 4.9 | 1 | 1.4 | 10 | 227 | 1.45 | 0.162
25 | 7.1 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 346 | 0.933 | 0.154
35 | 8.3 | 1.2 | 1.4 | 13.8 | 447 | 0.663 | 0.15
50 | 9.9 | 1.4 | 1.4 | 15.9 | 612 | 0.462 | 0.147
70 | 12 | 1.4 | 1.4 | 17.6 | 811 | 0.326 | 0.143
95 | 13.5 | 1.6 | 1.5 | 20 | 1037 | 0.248 | 0.142
120 | 16.5 | 1.6 | 1.5 | 22.9 | 1334 | 0.194 | 0.139
150 | 17.5 | 1.8 | 1.6 | 24 | 1634 | 0.156 | 0.139
185 | 20 | 2 | 1.7 | 27.1 | 1985 | 0.129 | 0.139
240 | 24 | 2.2 | 1.8 | 32 | 2611 | 0.0987 | 0.137
300 | 20.7 | 2.4 | 1.9 | 29.8 | 3186 | 0.0754 | 0.14
400 | 23 | 2.6 | 2 | 32.7 | 4008 | 0.0606 | 0.14
500 | 26.4 | 2.8 | 2.1 | 37 | 5213 | 0.0493 | 0.138
630 | 30 | 2.8 | 2.2 | 40.6 | 6581 | 0.0407 | 0.138
TRIPOLAR
Sección nominal [mm²] | Diámetro del conductor [mm] | Espesor nominal de aislación [mm] | Espesor nominal de envoltura [mm] | Diámetro exterior aprox. [mm] | Masa aprox. [Kg/Km] | Resistencia eléctrica máx. a 70°C y 50 Hz. [ohm/km] | Reactancia a 50 Hz. [ohm/km]
1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 10 | 152 | 15.9 | 0.108
2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 11 | 195 | 9.55 | 0.09995
4 | 2.5 | 1 | 1.8 | 13 | 280 | 5.92 | 0.0991
6 | 3 | 1 | 1.8 | 15 | 356 | 3.95 | 0.0901
10 | 3.9 | 1 | 1.8 | 17 | 509 | 2.29 | 0.086
16 | 5 | 1 | 1.8 | 20 | 786 | 1.45 | 0.0813
25 | 7.1 | 1.2 | 1.8 | 26 | 1270 | 0.933 | 0.078
35 | 8.3 | 1.2 | 1.8 | 28.5 | 1630 | 0.663 | 0.076
50 | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 30 | 2075 | 0.464 | 0.0777
70 | 10.9 | 1.4 | 2 | 30 | 2365 | 0.321 | 0.0736
95 | 12.7 | 1.6 | 2.1 | 33 | 3208 | 0.232 | 0.0733
120 | 14.2 | 1.6 | 2.2 | 36 | 3910 | 0.184 | 0.0729
150 | 15.9 | 1.8 | 2.4 | 40 | 4806 | 0.15 | 0.072
185 | 17.7 | 2 | 2.5 | 44 | 5956 | 0.121 | 0.072
240 | 20.1 | 2.2 | 2.7 | 49 | 7729 | 0.0911 | 0.0716
300 | 22.5 | 2.4 | 2.9 | 54 | 9636 | 0.073 | 0.0714
TETRAPOLAR
Sección nominal [mm²] | Diámetro del conductor [mm] | Espesor nominal de aislación [mm] | Espesor nominal de envoltura [mm] | Diámetro exterior aprox. [mm] | Masa aprox. [kg/km] | Resistencia eléctrica máx. a 70°C y 50 Hz. [ohm/km] | Reactancia a 50 Hz. [ohm/km]
1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11 | 180 | 15.9 | 0.108
2.5 | 2 | 0.8 | 1.8 | 12 | 233 | 9.55 | 0.09995
4 | 2.5 | 1 | 1.8 | 15 | 337 | 5.92 | 0.0991
6 | 3 | 1 | 1.8 | 16 | 433 | 3.95 | 0.0901
10 | 3.9 | 1 | 1.8 | 18 | 627 | 2.29 | 0.086
16 | 5 | 1 | 1.8 | 22 | 992 | 1.45 | 0.0813
25 | 0 | 1.2/1 | 1.8 | 27 | 1430 | 0.933 | 0.078
35 | 0 | 1.2/1 | 1.8 | 29 | 1780 | 0.663 | 0.076
50 | 0 | 1.4/1.2 | 1.9 | 31 | 2355 | 0.464 | 0.0777
70 | 0 | 1.4/1.2 | 2 | 31 | 2742 | 0.321 | 0.0736
95 | 0 | 1.6/1.4 | 2.2 | 35 | 3736 | 0.232 | 0.0733
120 | 0 | 1.6/1.4 | 2.3 | 39 | 4643 | 0.184 | 0.0729
150 | 0 | 1.8/1.4 | 2.4 | 42 | 5546 | 0.15 | 0.072 | Tipo XLPE / EPR (termoestable)
185 | 0 | 2/1.6 | 2.6 | 47 | 6969 | 0.124 | 0.072 | Sección nominal [mm²] | Duración del corto
240 | 0 | 2.2/1.6 | 2.8 | 53 | 8973 | 0.0911 | 0.0716 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
300 | 0 | 2.4/1.8 | 3 | 59 | 11154 | 0.073 | 0.0714 | 1.5 | 0.67463 | 0.47682 | 0.3881 | 0.301 | 0.21211 | 0.17382 | 0.15 | 0.13465 | 0.12241
[8 empty] | 2.5 | 1.1244 | 0.79469 | 0.64684 | 0.50166 | 0.35352 | 0.2897 | 0.25 | 0.22442 | 0.20401
[8 empty] | 4 | 1.799 | 1.2715 | 1.0349 | 0.80266 | 0.56564 | 0.46351 | 0.4 | 0.35907 | 0.32642
| Cables no enterrados |  |  | Cables por conductos | Cables directamente enterrados |  |  | 6 | 2.6985 | 1.9073 | 1.5524 | 1.204 | 0.84846 | 0.69527 | 0.6 | 0.53861 | 0.48962
| Agrupados en superficie, sobre una base y empotrados en aire. Empotrados, embutidos (dentro de un tubo, canal o conducto o grapados sobre una superficie al aire)Capa única en el techo | Una sola capa sobre pared o bandeja no perforada. Capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas | Una sola capa sobre bandeja perforada horizontal o vertical. Capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales. Capa única sobre escaleras de cables, abrazadera, etc |  |  |  |  | 10 | 4.4975 | 3.1788 | 2.5874 | 2.0066 | 1.4141 | 1.1588 | 1 | 0.89768 | 0.81604
[8 empty] | 16 | 7.2 | 5 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3
[8 empty] | 25 | 11.2 | 7.9 | 6.4 | 5 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2
[8 empty] | 35 | 15.6444 | 11.1222 | 8.9556 | 7 | 4.9444 | 4.1222 | 3.5 | 3.0889 | 2.7778
[8 empty] | 50 | 22.4 | 15.9 | 12.9 | 10 | 7.1 | 5.8 | 5 | 4.5 | 4.1
[8 empty] | 70 | 31.4074 | 22.2704 | 18.1593 | 14 | 9.9741 | 8.037 | 7 | 6.3815 | 5.863
[8 empty] | 95 | 42.6 | 30.2 | 24.6 | 19 | 13.4 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.8
[8 empty] | 120 | 53.7926 | 38.1296 | 31.0407 | 24 | 16.8259 | 13.963 | 12 | 10.6185 | 9.737
[8 empty] | 150 | 67.3 | 47.7 | 38.8 | 30.1 | 21.3 | 17.4 | 15 | 13.5 | 12.3
[8 empty] | 185 | 83.0586 | 58.8654 | 47.8525 | 37.2167 | 26.5198 | 21.4099 | 18.5 | 16.8617 | 15.2901
Sección nominal [mm²] | Caño embutido en pared y Caño a la vista | Bandeja no perforada o de fondo sólido | Bandeja perforada | Caño enterrado | Directamente enterrado |  |  | 240 | 108 | 76.3 | 62.1 | 48.2 | 34 | 27.8 | 24 | 21.6 | 19.6
|  |  | Monopolar | Tripolar | Monopolar |  |  | 300 | 135.2088 | 95.3195 | 77.6428 | 60.1818 | 42.1603 | 34.771 | 30 | 26.769 | 24.3017
UNIPOLAR
1.5 | 14 | 17 | 19 | 25 | 29 |  |  | Tipo PVC (termoplástico)
2.5 | 20 | 23 | 26 | 33 | 39 |  |  | Sección nominal [mm²] | Duración del corto
4 | 26 | 31 | 35 | 43 | 51 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
6 | 33 | 40 | 44 | 53 | 65 |  |  | 0.5 | 182 | 129 | 105 | 81 | 58 | 47 | 41 | 36 | 33
10 | 45 | 55 | 61 | 71 | 88 |  |  | 0.75 | 273 | 193 | 157 | 122 | 86 | 70 | 61 | 55 | 50
16 | 60 | 74 | 82 | 91 | 112 |  |  | 1 | 364 | 257 | 210 | 163 | 115 | 94 | 81 | 73 | 66
25 | 78 | 97 | 104 | 117 | 137 |  |  | 1.5 | 545 | 386 | 315 | 244 | 173 | 141 | 122 | 109 | 98
35 | 97 | 120 | 129 | 140 | 164 |  |  | 2.5 | 909 | 643 | 525 | 407 | 288 | 235 | 203 | 182 | 166
50 | 137.5805 | 146 | 157 | 198.4757 | 233.5406 |  |  | 4 | 1455 | 1029 | 840 | 651 | 460 | 376 | 325 | 291 | 266
70 | 184.2345 | 185 | 202 | 263.1905 | 308.2974 |  |  | 6 | 2182 | 1543 | 1260 | 976 | 690 | 488 | 436 | 398 | 364
95 | 242.39 | 224 | 245 | 343.5033 | 400.7918 |  |  | 10 | 3637 | 2571 | 2100 | 1626 | 1150 | 939 | 813 | 727 | 664
120 | 300.4137 | 260 | 285 | 423.7238 | 492.8276 |  |  | 16 | 5819 | 4114 | 3359 | 2602 | 1840 | 1502 | 1301 | 1164 | 1062
150 | 370.2368 | 299 | 330 | 520.2243 | 603.8003 |  |  | 25 | 9092 | 6429 | 5249 | 4066 | 2875 | 2347 | 2033 | 1818 | 1660
185 | 452.2995 | 341 | 378 | 633.9537 | 735.1294 |  |  | 35 | 12728 | 9000 | 7349 | 5692 | 4025 | 3286 | 2846 | 2546 | 2324
240 | 581.9127 | 401 | 447 | 813.4529 | 943.0464 |  |  | 50 | 18183 | 12857 | 10490 | 8111 | 5750 | 4673 | 4075 | 3637 | 3324
300 | 723.0088 | 461 | 516 | 1009.2914 | 1168.8717 |  |  | 70 | 25456 | 18000 | 14661 | 11384 | 8050 | 6573 | 5692 | 5091 | 4637
TRIPOLAR y TETRAPOLAR | [7 empty] | 95 | 34548 | 24429 | 19946 | 15450 | 10925 | 8920 | 7725 | 6910 | 6330
1.5 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 |  |  | 120 | 43639 | 30858 | 25230 | 19516 | 13800 | 11268 | 9758 | 8728 | 7967
2.5 | 17 | 21 | 22 | 27 | 34 |  |  | 150 | 54549 | 38572 | 31573 | 24900 | 17255 | 14603 | 12468 | 11044 | 9995
4 | 23 | 28 | 30 | 35 | 44 |  |  | 185 | 67277 | 47572 | 38643 | 30944 | 21275 | 17731 | 15044 | 13515 | 12283
6 | 30 | 36 | 37 | 44 | 55 |  |  | 240 | 87279 | 61715 | 50390 | 39052 | 27600 | 22535 | 19516 | 17456 | 15935
10 | 40 | 50 | 52 | 58 | 74 |  |  | 300 | 109099 | 77144 | 62988 | 48790 | 34500 | 28169 | 24395 | 21820 | 19919
16 | 54 | 66 | 70 | 75 | 95
25 | 70 | 84 | 88 | 96 | 117
35 | 86 | 104 | 110 | 115 | 140
50 | 103 | 125 | 133 | 137 | 173
70 | 130 | 160 | 170 | 169 | 211
95 | 156 | 194 | 207 | 201 | 254
120 | 179 | 225 | 240 | 228 | 290
150 | 234.2998 | 260 | 278 | 258 | 325
185 | 281.2354 | 297 | 317 | 289 | 369
240 | 354.5822 | 350 | 374 | 333 | 428
300 | 433.874 | 403 | 432 | 377 | 484

## Calculadora del factor de poten
Cable
| Cable C11 | Cable C12 | Cable C13 | Cable 21 | Cable 22 | Cable 23 | Cable 24 |  | Tablero seccional | Tablero seccional | Tablero general
Potencia Activa [W] | 14914 | 18642.5 | 37285 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | Potencia Activa [W] | 70841.5 | 14000 | 84841.5
cos fi | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Potencia Reactiva [VAR] | 48274.5427 | 14282.8569 | 62557.3995
Potencia Reactiva [VAR] | 11185.5 | 13981.875 | 23107.1677 | 3060.6122 | 3060.6122 | 3060.6122 | 5101.0203 | Potencia Aparente [VA] | 85726.0147 | 20000 | 105411.1396
Potencia Aparente [VA] | 18642.5 | 23303.125 | 43864.7059 | 4285.7143 | 4285.7143 | 4285.7143 | 7142.8571 | Cos fi | 0.82637 | 0.7 | 0.80486
Corrección del factor | [8 empty] | Tablero seccional | Tablero seccional | Tablero general
| Cable | [6 empty] | Valor deseado | 0.95 | 0.95 | 0.95
| Cable C11 | Cable C12 | Cable C13 | Cable 21 | Cable 22 | Cable 23 | Cable 24 | Potencia Reactiva [VAR] | 24990.0676 | 9681.2794 | 34671.347
Potencia Activa [W] | 14914 | 18642.5 | 37285 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000
cos fi actual | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
cos fi deseado | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Potencia Reactiva [VAR] | 3962.3201 | 4952.9002 | 5049.218 | 1607.6459 | 1607.6459 | 1607.6459 | 2679.4098

## Cuentas auxiliares
Calculadora de [HP] a [W] |  | NO BORRAR |  |  |  |  | Pass: 123
HP | W |  | Empotrados, embutidos (dentro de un tubo, canal o conducto o grapados sobre una superficie al aire) | 1 | 1 | 1
84841 | 63265922.8404 |  | Capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas | 2 | 2 | 2
|  |  | Capa única en el techo | 3 | 3 | 3
|  |  | Capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales | 4 | 4 | 4
|  |  | Capa única sobre escaleras de cables, abrazadera, etc | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 6 | 6 | 6
8
10
|  |  | 1 | Nula | Nula
|  |  | 2 | Un diámetro de cable | 0.25 m
|  |  | 3 | 0.07 m | 0.5 m
|  |  | 4 | 0.125 m | 1 m
|  |  | 6 | 0.25 m
|  |  | 9 | 0.5 m
12
16
20

## Tablas de los coeficientes de c
K1 |  | Temperatura ambiente [°C] | [17 empty] | K2 | Factor de corrección por tipo de terreno
| Aislamiento | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  | Resistividad térmica del terreno [K.m/W] | Factor de corrección | Condición del suelo | Condición climática
| Tipo PVC (termoplástico) | 1.5811 | 1.5275 | 1.472 | 1.4142 | 1.354 | 1.291 | 1.2247 | 1.1547 | 1.0801 | 1 | 0.91287 | 0.8165 | 0.70711 | 0.57735 | [5 empty] | 0.7 | 1.1 | Muy húmedo | Lluvias continuas
| Tipo XLPE / EPR (termoestable) | 1.3784 | 1.3416 | 1.3038 | 1.2649 | 1.2247 | 1.1832 | 1.1402 | 1.0954 | 1.0488 | 1 | 0.94868 | 0.89443 | 0.83666 | 0.7746 | 0.70711 | 0.63246 | 0.54772 | 0.44721 |  | 1 | 1 | Húmedo | Lluvias regulares
[21 empty] | 1.2 | 0.92
[21 empty] | 1.5 | 0.85
K3 |  | Temperatura ambiente [°C] -5: Temperatura del terreno [°C] |  | 2 | 0.75 | Seco | Lluvias aisladas
| Aislamiento | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  | 2.5 | 0.69
[21 empty] | 3 | 0.63 | Muy seco | Muy poca o ninguna lluvia
| Tipo PVC (termoplástico) | 1.3 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.47
| Tipo XLPE / EPR (termoestable) |  |  |  | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.39
[20 empty] | K5 | Factor de corrección por profundidad de instalación
Cables no enterrados | [20 empty] | Profundidad [m] | Factor de corrección
K4 |  | Temperatura del terreno [°C] -5: Número de circuitos o cables multiconductores
| Disposición | Temperatura del terreno [°C] -5: 1; Temperatura del terreno [°C] 0: 2; Temperatura del terreno [°C] 5: 3; Temperatura del terreno [°C] 10: 4; Temperatura del terreno [°C] 15: 6; Temperatura del terreno [°C] 20: 9; Temperatura del terreno [°C] 25: 12; Temperatura del terreno [°C] 30: 16; Temperatura del terreno [°C] 35: 20 |  | 0.25 – 0.7 | 1
[21 empty] | 0.71 – 0.9 | 0.97 | bar: Temperatura del terreno [°C] -5 to Temperatura del terreno [°C] 35
| Empotrados, embutidos (dentro de un tubo, canal o conducto o grapados sobre una superficie al aire) | Temperatura del terreno [°C] -5: 1; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.55; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.5; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.45; Temperatura del terreno [°C] 30: 0.4; Temperatura del terreno [°C] 35: 0.4 |  | 0.91 – 1.10 | 0.95
[21 empty] | 1.11 – 1.3 | 0.93
[21 empty] | 1.31 – 1.5 | 0.92
| Capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas | Temperatura del terreno [°C] -5: 1; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 30: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 35: 0.7 |  | 1.51 – 1.75 | 0.91
[21 empty] | 1.96 – 2 | 0.9
| Capa única en el techo | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.95; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.65; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 30: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 35: 0.6 |  | 2.01 – 2.50 | 0.88
| Capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales | Temperatura del terreno [°C] -5: 1; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.9; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 30: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 35: 0.7 |  | 2.51 – 3 | 0.87
| Capa única sobre escaleras de cables, abrazadera, etc | Temperatura del terreno [°C] -5: 1; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 30: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 35: 0.8
Cables directamente enterrados
K4 |  | Temperatura del terreno [°C] -5: Distancia entre cables o grupos (a)
| Número de circuitos | Temperatura del terreno [°C] -5: Nula; Temperatura del terreno [°C] 0: Un diámetro de cable; Temperatura del terreno [°C] 5: Un diámetro de cable; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.07 m; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.125 m; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.25 m; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.5 m
| 2 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.87; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.9
| 3 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.65; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.79; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.85
| 4 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.68; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.8
| 5 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.55; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.55; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.64; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.65; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.72; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.8
| 6 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.5; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.55; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 15: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.69; Temperatura del terreno [°C] 25: 0.8
| 8 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.48; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.56; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.66
| 10 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.46; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.53; Temperatura del terreno [°C] 20: 0.64
Cables multiconductores en conductos enterrados o cables unipolares en un solo conducto
K4 |  | Temperatura del terreno [°C] -5: Distancia entre conductos (a)
| Número de cables multiconductores o de grupos de 2 o 3 cables unipolares | Temperatura del terreno [°C] -5: Nula; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.25 m; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.5 m; Temperatura del terreno [°C] 10: 1 m
| 2 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.9; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.95; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.95
| 3 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.9; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.95
| 4 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
| 5 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.65; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
| 6 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
Cables unipolares enterrados, un cable por conducto
K4 |  | Temperatura del terreno [°C] -5: Distancia entre conductos (a)
| Número de circuitos con dos o tres cables unipolares | Temperatura del terreno [°C] -5: Nula; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.25 m; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.5 m; Temperatura del terreno [°C] 10: 1 m
| 2 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.9; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.9; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.95
| 3 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.85; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
| 4 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.65; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.75; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
| 5 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
| 6 | Temperatura del terreno [°C] -5: 0.6; Temperatura del terreno [°C] 0: 0.7; Temperatura del terreno [°C] 5: 0.8; Temperatura del terreno [°C] 10: 0.9
Los valores indicados para las tablas K4 se aplican para una profundidad de 0.7m y una resistividad térmica de 2.5K.m/W | bar: Temperatura del terreno [°C] -5 to Temperatura del terreno [°C] 70
Pass: 123

## Notas
Para cables expuestos al sol, considerar una temperatura ambiente de 10 a 15°C superior a la del aire.
Si los cables se colocan en cañerías subterráneas, las corrientes admisibles se reducen aproximadamente un 20% en relación a la de los cables directamente enterrados
En el caso de varios cables agrupados, si la distancia entre ellos es del orden de 10 a 15 cm no tiene influencia el calentamiento mutuo y por lo tanto no es necesario reducir las corrientes admisibles.
En caso de ser necesario se debe considerar el arranque del motor. En este archivo tal arranque no esta contemplado.